## Январь 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в январе 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-05-02 | 2019-01-06 | 43471 | 43471.0764 | 1:50 | п. Мотыгино ул.Линейная, Сосновая. | 13 | 3 | Вывод ТП 42-05-02 в ремонт, разобрана схема. Произведена замена шины РУ-0,4 кВ. Собрана схема. Ввод ТП 42-05-02 в работу.
2 | 1 | 0 | ТП-8 РУ-0,4 кВ ф.2 | 2019-01-02 02:15 | 2:15 | 16:15 | 14:00 | г.Красноярск ул.26 Бакинских комисаров 1 | 1 | 3 | Запитано по перемычке от ввода с ТП-104 ф.23
3 | 1 | 0 | СибЭНТЦ РУ-0,4 кВ п.49 | 2019-01-05 14:10 | 14:10 | 15:10 | 1:00 | г.Красноярск ул.Лесопильщиков 171 | 1 | 3 | Прозвонили КЛ,включили пускатель
4 | 1 | 0 | ТП-105 РУ-0,4 кВ ф.8 | 2019-01-07 16:50 | 16:50 | 17:15 | 0:25 | г.Красноярск ул.26 Бакинских комисаров 1т | 1 | 3 | Заменили плавкие вставки
5 | 1 | 0 | ТП-96 РУ-0,4 кВ вводной АВ 1 секции;ф.3,9,18,20 | 2019-01-13 06:50 | 6:50:00 | 10:10 | 3:20 | г.Красноярск ул.26 Бакинских комисаров 1е | 4 | 3 | Прозвонили КЛ потребителей,включили вводной АВ и фидера
6 | 1 | 0 | ГПП-1 РУ-6 кВ яч.16 МВ;ТП-59 РУ-6 кВ яч.12 МВ,ШР;ТП-77 РУ-6 кВ яч.6 ШР | 26.01.2019 - 27.01.2019 | 18:10 | 15:00 | 20:50 | г.Красноярск ул.26 Бакинских комисаров 1 | 2 | 3 | Найдено место повреждения,ремонт КЛ
7 | 1 | 0 | ТП-105 РУ-0,4 кВ ф.9 АВ | 2019-01-26 22:50 | 22:50 | 23:50 | 1:00 | г.Красноярск ул.26 Бакинских комисаров 1 | 1 | 3 | Протяжка болтового соединения
Всего: 23 отключения потребителей (7 точек отключений), 42 часов 25 мин отключений всех потребителей

## Февраль 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в феврале 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | -----
2 | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | -----
3 | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | -----
4 | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | -----
Всего: 0 отключениq потребителей (0 точек отключений), 0 часов 0 мин отключений всех потребителей

## Март 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в марте 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-01-03, Л 3-4 | 2019-03-15 17:34 | 43539.7319 | 43539.7639 | 0:46 | п. Мотыгино ул. Школьная | 1 | 3 | Откл. АВ Л 3-4. Ремонт ввода. Вкл. АВ Л 3-4.
2 | 1 | 0 | ТП 42-01-19, Л 19-2 | 2019-03-17 09:25 | 43541.3924 | 43541.4389 | 1:07 | п. Мотыгино ул. Юности | 1 | 3 | Вкл АВ-0,4 кВ в ЩУ на опоре №11, Л 19-2.
3 | 1 | 0 | ТП 42-01-19, Л 19-1 | 2019-03-17 17:45 | 43541.7396 | 43541.7639 | 0:35 | п. Мотыгино ул. Тихая | 1 | 3 | Вкл АВ-0,4 кВ в ЩУ на опоре №11, Л 19-1.
4 | 1 | 0 | ТП 42-01-04, Л 4-1 | 2019-03-23 11:30 | 43547.4792 | 43547.5069 | 0:40 | п. Мотыгино ул. Таёжная | 1 | 3 | Вкл. АВ в ЩУ-0,4 кВ на опоре №5/5 Л 4-1
5 | 1 | 0 | ТП 42-03-11, Л 11-1 | 2019-03-23 13:05 | 43547.5451 | 43547.5625 | 0:25 | п. Мотыгино ул. Мичурина | 1 | 3 | проведён осмотр ВЛ, причина не установлена. Вкл. АВ Л 11-1 в работу.
6 | 1 | 0 | ТП 42-03-08, Л 8-3 | 2019-03-23 13:37 | 43547.5674 | 43547.5938 | 0:38 | п. Мотыгино ул. Партизанская Советская пер. Колхозный | 1 | 3 | проведён осмотр ВЛ, причина не установлена. Вкл. АВ Л 8-3 в работу.
7 | 1 | 0 | ТП 42-01-03, Л 3-4 | 2019-03-25 06:03 | 43549.2521 | 43549.2917 | 0:57 | п. Мотыгино ул. Советская | 1 | 3 | Откл. АВ Л 3-3, Замена АВ- 25ампер на АВ-63ампера 0.4кВ. Вкл. АВ Л 3-3.
8 | 1 | 0 | ТП 53-05-01, Л 1-1 | 2019-03-26 14:04 | 43550.5861 | 43550.6181 | 0:46 | п. Первомайск ул. Партизанская Молодёжная | 1 | 3 | Откл. АВ Л 1-1. Подключение ввода 0,22 кВ. к ВЛ-0,4 кВ. опора № 5/2. Вкл. АВ Л 1-1.
9 | 1 | 0 | ТП 42-03-12, Л 12-4 | 2019-03-26 09:10 | 43550.3819 | 43550.4201 | 0:55 | п. Мотыгино ул. Кооперативная | 1 | 3 | Выбитое положение АВ-0,4 кВ в ЩУ-0,4 кВ на опоре №5. Вкл. АВ-0,4 кВ в работу
10 | 1 | 0 | ТП 49-09-05, Л 5-2 | 2019-03-29 08:56 | 43553.3722 | 43553.3792 | 0:10 | п. Орджоникидзе ул. Строителей Причальная | 1 | 3 | Вкл. АВ в работу. Замер нагрузки. Ф"А"-115А, Ф"В"-179А, Ф"С"-221А.
11 | 1 | 0 | ТП-225 РУ-10 кВ яч.16 | 2019-03-19 10:50 | 43543.4514 | 43543.4722 | 0:30 | г. Красноярск ул. Норильская | 1 | 3 | Повторное вкл.
Всего: 96 отключения потребителей (11 точек отключений), 7 часов 29 мин отключений всех потребителей

## Апрель 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в апреле 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 54-02-02 Л 2-3 | 2019-04-04 18:10 | 43559.7569 | 43559.8431 | 2:04 | п. Машуковка ул.Майбороды Центральный, Рабочая, Школьная | 21 | 3 | Ремонт ввода ул.Майбороды д. № 11. Вкл. АВ Л 2-3
2 | 1 | 0 | ПС-17 ГПП-2 ЗРУ-35 кВ кам.2 МВ Т-8 | 2019-04-18 18:00 | 43573.75 | 43573.8056 | 1:20 | г. Красноярский участок ул. 26 Бакинских комисаров 1 | 1 | 3 | ЛЭП осмотрена,включена без замечаний.
3 | 1 | 0 | ТП 42-03-04, Л 4-1 | 2019-04-18 13:07 | 43573.5465 | 43573.6111 | 1:33 | п. Мотыгино ул. Боровая, Ангарская | 26 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 4-1
3 | 1 | 0 | ТП 42-03-04, Л 4-1 | 2019-04-18 17:05 | 43573.7118 | 43573.8451 | 3:12 | п. Мотыгино ул. Боровая, Ангарская | 26 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 4-1
4 | 1 | 0 | ТП 42-03-10, Л 10-1 | 2019-04-18 17:09 | 43573.7146 | 43573.741 | 0:38 | п. Мотыгино ул. Октябрьская | 11 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 10-1
5 | 1 | 0 | ТП 42-01-01, Л 1-4 | 2019-04-18 17:12 | 43573.7167 | 43573.7326 | 0:23 | п. Мотыгино ул. Полярная | 10 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 1-4
6 | 1 | 0 | ТП 42-03-08, Л 8-4 | 2019-04-18 17:25 | 43573.7257 | 43573.7778 | 1:15 | п. Мотыгино ул. Партизанская Советская | 26 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. ВЛ 8-4
7 | 1 | 0 | ТП 42-01-17, Л 17-4 | 2019-04-18 18:16 | 43573.7611 | 43573.7882 | 0:39 | п. Мотыгино ул. Рейдовская Центральная, Леспромхозовская Леспромхозовский | 41 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 17-4
8 | 1 | 0 | ТП 49-09-02, Л 2-1 | 2019-04-18 18:24 | 43573.7667 | 43573.7792 | 0:18 | п. Орджоникидзе ул. Кирова, Лесная | 36 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 2-1
9 | 1 | 0 | ВЛ-10кВ ф.53-03 | 2019-04-18 16:55 | 43573.7049 | 43573.8174 | 2:42 | п. Первомайск, Слюдрудник, Чистяки | 5 | 3 | Откл, Ремонт места соединения отпайки . ЛР 3-2. Вкл. В10 ф.53-03 ПС53
10 | 1 | 0 | ТП 42-01-17, Л 17-2 | 2019-04-18 19:45 | 43573.8229 | 43573.8347 | 0:17 | п. Мотыгино ул. Сплавная Центральная, Гагарина, Комарова, Рейдовская | 34 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 17-2
11 | 1 | 0 | ТП 40-15-08, Л 8-3 | 2019-04-18 17:39 | 43573.7354 | 43573.8646 | 3:06 | п. Раздолинск ул. Больница, Прачечная | 2 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 8-3
12 | 1 | 0 | ТП 40-15-09, Л 9-2 | 2019-04-18 18:07 | 43573.7549 | 43573.8646 | 2:38 | п. Раздолинск ул. Октябрьская, Первомайская | 14 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 9-2
13 | 1 | 0 | ТП 53-03-07 | 2019-04-18 16:55 | 43573.7049 | 43574.6479 | 22:38 | п. Чистяки ул. хутор Чистяки | 1 | 3 | Установка опоры. Вкл. ЛР 3-2
14 | 1 | 0 | ТП 40-15-04, Л 4-1 | 2019-04-18 21:02 | 43573.8764 | 43573.9139 | 0:54 | п. Раздолинск ул. Красноярская, Лесопильная | 10 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 4-1
15 | 1 | 0 | ТП 40-15-04, Л 4-1 | 2019-04-18 23:03 | 43573.9604 | 43574.0743 | 2:44 | п. Раздолинск ул. Красноярская, Лесопильная | 10 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 4-1
16 | 1 | 0 | ТП 40-15-08, Л 8-3 | 2019-04-18 23:24 | 43573.975 | 43574.0354 | 1:27 | п. Раздолинск ул. Больница, Прачечная | 2 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 8-3
17 | 1 | 0 | ТП 42-03-04, Л 4-1 | 2019-04-19 01:25 | 43574.059 | 43574.1299 | 1:42 | п. Мотыгино ул. Боровая, Ангарская | 26 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 4-1
18 | 1 | 0 | ТП 40-15-09, Л 9-2 | 2019-04-19 01:27 | 43574.0604 | 43574.0806 | 0:29 | п. Раздолинск ул. Октябрьская, Первомайская | 14 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 9-2
19 | 1 | 0 | ТП 40-15-07, Л 7-4 | 2019-04-19 08:25 | 43574.3507 | 43574.7049 | 8:30 | п. Раздолинск ул. Красноярская, Первомайская | 13 | 3 | Устранено. Вкл. АВ Л 7-4
20 | 1 | 0 | ТП 49-09-06, Л 6-2 | 2019-04-19 03:30 | 43574.1458 | 43574.3368 | 4:35 | п. Орджоникидзе ул. Набережная, Сосновая, Молодёжный, Школьный, Пионерский. Комсомольский. Строителей. | 63 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 6-2
21 | 1 | 0 | ТП 40-15-09, Л 9-2 | 2019-04-19 11:00 | 43574.4583 | 43574.5021 | 1:03 | п. Раздолинск ул. Октябрьская Первомайская | 14 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 9-2
22 | 1 | 0 | ТП 49-09-03, Л 3-2 | 2019-04-19 13:05 | 43574.5451 | 43574.5625 | 0:25 | п. Орджоникидзе ул. Лесная Комарова | 39 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 3-2
23 | 1 | 0 | ТП 40-15-08, Л 8-1 | 2019-04-19 14:22 | 43574.5986 | 43574.7049 | 2:33 | п. Раздолинск ул. Гоголя | 20 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ. Вкл. АВ Л 8-1
24 | 1 | 0 | ТП 42-01-03, Л 3-4 | 2019-04-21 20:22 | 43576.8486 | 43576.8785 | 0:43 | п. Мотыгино ул. Школьная | 33 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4 кВ. Вкл. АВ Л 3-4
25 | 1 | 0 | ТП 42-03-04, Л 4-1 | 2019-04-26 11:52 | 43581.4944 | 43581.516 | 0:31 | п. Мотыгино ул. Боровая. Ангарская | 26 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4кВ.Вкл. АВ Л 4-1
26 | 1 | 0 | ТП 42-01-03, Л 3-4 | 2019-04-27 21:50 | 43582.9097 | 43582.9326 | 0:33 | п. Мотыгино ул. Школьная | 33 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4 кВ, протяжка болтовых соединений на АВ. Вкл. АВ Л 3-4
Всего: 557 отключения потребителей (26 точек отключений), 68 часов 52 мин отключений всех потребителей

## Май 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в мае 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ВЛ ф.40-15 | 20.05.2019 - 21.05.2019 | 43605.9097 | 43606.1132 | 4:53 | п. Раздолинск | 350 | 3 | Ремонт опоры ВЛ ф.40-15.
2 | 1 | 0 | ТП 42-01-03 | 2019-05-25 10:11 | 43610.4243 | 43610.8208 | 9:31 | п. Мотыгино ул.: Речная Пионерская, Школьная, Комсомольская, Таёжная, Советская | 114 | 3 | Ремонт АВ Л 3-5.
3 | 1 | 0 | ВЛ Ф 53-03 | 2019-05-31 08:58 | 43616.3736 | 43616.416 | 1:01 | п. Слюдрудник , п. Чистяки | 84 | 3 | Падение осины в пролёте опор №269-№270 выявленное в результате осмотра. Вкл. Ф 53-03 в работу.
4 | 1 | 0 | ТП 42-03-11. | 2019-05-31 09:28 | 43616.3944 | 43616.4118 | 0:25 | п. Мотыгино ул. Мичурина | 60 | 3 | Схлёст ликвидирован. Вкл АВ.
5 | 1 | 0 | ТП 40-15-04, Л 4-1 | 2019-05-31 13:10 | 43616.5486 | 43616.6076 | 1:25 | п. Раздолинск ул. Красноярская Лесопильная | 10 | 3 | устранили обрыв нулевого провода в пролёте опор №10-№11. Вкл. АВ Л 4-1.
6 | 1 | 0 | РП-1, Ф. ОТПАЙКА "СОВЕТСКАЯ" | 2019-05-31 16:16 | 43616.6778 | 43616.7333 | 1:20 | п. Мотыгино | 168 | 3 | РП-1 откл. Ф. Отпайка "СОВЕТСКАЯ" при осмотре повреждений не выявлено. РП-1 Ф. Отпайка "СОВЕТСКАЯ" введён в работу. Поочерёдно введены в работу ТП 42-03-06, ТП 42-03-07, ТП 42-03-08.
7 | 1 | 0 | ЦРП-6 РУ-6 кВ яч.21;ТП-9(терминал) РУ-6 кВ яч.6 | 2019-05-14 11:15 | 43599.4688 | 43599.4986 | 0:43 | г. Краснояпск ул. Рейдоваяя 68 | 5 | 3 | Вывели поврежденную КЛ потребителя из работы на ремонт.
8 | 1 | 0 | ПС-145 ТЭЦ-3 ф.145-31 ;РП-3 в/в яч.2,РП-4 в/в яч.1 | 2019-05-14 10:00 | 43599.4167 | 43599.4479 | 0:45 | г. Краснояпск ул. Пограничников | 1 | 3 | Ремонь КЛ 6кВ.
9 | 1 | 0 | ПС-1яч.31 Ф.603, МВ-6 кВ ВЛ-603 | 2019-05-23 13:56 | 43608.5806 | 43608.7118 | 3:09 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 10 | 3 | Разобрали шлейфа на опоре № 27 в сторону повреждённого участка, на ВЛ подали напряжение
10 | 1 | 0 | ПС-1 яч.32 ф.632 МВ-6 кВ | 2019-05-23 13:56 | 43608.5806 | 43608.7146 | 3:13 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 3 | 3 | Опору № 34 восстановили, ЛР-10 включили.
11 | 1 | 0 | ВЛ ф.102, яч.4 ВЛ-102 | 2019-05-31 15:54 | 43616.6625 | 43616.791 | 3:05 | г. Кодинск межселенная зона | 5 | 3 | Произведен демонтаж траверсы на оп.76. , восстановили крепление изоляторов на опоре №75. ВЛ-102 ввели в работу.
Всего: 810 отключения потребителей (11 точек отключений), 29 часов 30 мин отключений всех потребителей

## Июнь 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в июне 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-01-03 Л 3-1 опора №19 АВ | 2019-06-06 10:55 | 43622.4549 | 43622.4792 | 0:35 | п. Мотыгино ул. Пионерская | 1 | 3 | Выбитое положение АВ- 0,4 кВ в ЩУ Л 3-1 на опоре №19. АВ-0,4 кВ вкл. в работу
2 | 1 | 0 | ТП 42-01-19 Л 19-1 опора 10 АВ | 2019-06-06 16:24 | 43622.6833 | 43622.7118 | 0:41 | п. Мотыгино ул. Тихая | 1 | 3 | Выбитое положение АВ-0,4 кВ в ЩУ Л 19-1 на опоре № 10. АВ- 0,4 кВ вкл. в работу.
3 | 1 | 0 | ТП 53-01-01 Л 1-1 | 2019-06-07 13:50 | 43623.5764 | 43623.5903 | 0:20 | п. Первомайск ул. Центральная Советская | 10 | 3 | Выбитое положение АВ Л1-1 в РУ-0,4 кВ, схлёст порводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №3-№4. Вкл. АВ Л 1-1 в работу
4 | 1 | 0 | ПС-21 РУ-6Кв вводной МВ | 2019-06-09 06:28 | 43625.2694 | 43625.5208 | 6:02 | п. Южно-Енисейск | 286 | 3 | Осмотр ПС-21. Замена вставки 35 кВ. Вкл. Ввод МВ в работу.
5 | 1 | 0 | ТП 42-01-16 Л 16-1 опора 7/2 ЩУ АВ 220В | 2019-06-10 13:20 | 43626.5556 | 43626.6076 | 1:15 | п. Мотыгино ул. Леспромхозовская | 1 | 3 | Выбитое положение АВ-0,22 кВ в ЩУ Л 16-1 на опоре № 7/2. АВ- 0,22 кВ вкл. в работу.
6 | 1 | 0 | ТП 49-09-01 АВ Л 1-1 | 2019-06-11 07:10 | 43627.2986 | 43627.3993 | 2:25 | п. Орджоникидзе ул. Северная | 22 | 3 | Выбитое положение АВ Л 1-1. Ремонт ВЛ-0,4 кВ опора №11. Вкл. АВ Л 1-1 в работу
7 | 1 | 0 | ТП 42-03-07 Л 7-2 опора 7/1 ЩУ АВ | 2019-06-11 11:22 | 43627.4736 | 43627.4965 | 0:33 | п. Мотыгино ул. Советская | 1 | 3 | Выбитое положение АВ-0,4 кВ в ЩУ Л 7-2 на опоре № 7/1. АВ- 0,4 кВ вкл. в работу.
8 | 1 | 0 | ТП 54-02-02 Л 2-2 АВ | 2019-06-13 14:20 | 43629.5972 | 43629.6722 | 1:48 | п. Машуковка ул. Майбороды Центральная, Клубная, Школьная, Набережная, Рабочая | 66 | 3 | Выбитое положение АВ Л 2-2 в РУ-0,4 кВ, схлёст порводов, ветвей деревьев в пролёте опор портала - №1. Вкл. АВ Л 2-2 в работу
9 | 1 | 0 | ПС-49 Ф 49-09 МВ | 2019-06-13 16:17 | 43629.6785 | 43629.691 | 0:18 | Орджоникидзе | 1 | 3 | Ф 49-10 вкл. в работу.
10 | 1 | 0 | ТП 42-03-03 Л 3-3 АВ | 2019-06-14 13:50 | 43630.5764 | 43630.5972 | 0:30 | п. Мотыгино ул. Шоссейнаяя Кипичная Боровая Орджоникидзе | 44 | 3 | Выбитое положение АВ Л 3-3 в РУ-0,4 кВ, схлёст порводов, ветвей деревьев в пролёте опор портала - №20-№21. Вкл. АВ Л 3-3 в работу
11 | 1 | 0 | ВЛ Ф.49-10 | 2019-06-18 08:11 | 43634.341 | 43634.3597 | 0:27 | п. Орджоникидзе | 1 | 3 | Ф 49-10 вкл. в работу.
12 | 1 | 0 | Ф.42-10 РП-1 Отпайка "Советская" | 2019-06-18 10:45 | 43634.4479 | 43634.4576 | 0:14 | п. Мотыгино | 168 | 3 | РП-1 отпайка "Советская". Попадание и смерть кошки на вводе ВЛ-10 кВ через проходные изоляторы. Устранено. Отпайка "Советская" введена в работу.
13 | 1 | 0 | ТП 21-01-27 АВ Л 27-2 | 2019-06-21 15:17 | 43637.6368 | 43637.7465 | 2:38 | п. Южно-Енисейск ул.Спортивная Новая | 26 | 3 | Произведён осмотр ВЛ-0,4 кВ, повреждений не обнаружено. Вкл. АВ Л 27-2 в работу.
14 | 1 | 0 | ВЛ-6кВ Ф 40-13 | 2019-06-24 15:50 | 43640.6597 | 43640.7764 | 2:48 | п. Раздолинск | 936 | 3 | Ф 40-13 откл. РЛ 13-3 опора №34 отпайка ТП 40-13-13 Базовая станция ТЕЛЕ 2. Ф 40-13 введён в работу.
15 | 1 | 0 | ТП 40-15-07 АВ Л 7-5 | 24.06.2019 - 25.06.2019 | 43640.9347 | 43641.0069 | 1:44 | п. Раздолинск ул. Пушкина Студенческая, Комсомольская | 5 | 3 | осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 7-5, повреждений не выявлено. Вкл. АВ Л 7-5 в работу.
16 | 1 | 0 | РП-1 МВ ВЛ-10кВ Ф 42-03 | 2019-06-26 10:39 | 43642.4437 | 43642.4583 | 0:21 | п. Мотыгино | 494 | 3 | Аварийное откл. МВ-10 кВ отпайка "Дачная". Вкл. МВ-10 кВ в работу.
17 | 1 | 0 | ТП 42-01-01 АВ Л 1-4 | 2019-06-26 20:05 | 43642.8368 | 43642.9236 | 2:05 | п. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное отключение ПУ-0,22 кВ. на опоре №4 Замена ПУ. Вкл. ПУ в работу
18 | 1 | 0 | ПС-53 РУ-10кВ В-10 2Т | 2019-06-26 20:20 | 43642.8472 | 43642.8576 | 0:15 | п Первомайск, п. Слюдрудник, п. Чистяки | 581 | 3 | Аварийное отключение В102Т 10 кВ. Ввод В102Т в работу. Ввод ф 53-01,53-03,53-04,53-05 в работу.
19 | 1 | 0 | ЦРП-6кВ РУ-6кВ яч.12 МВ | 2019-06-04 14:30 | 43620.6042 | 43620.6965 | 2:13 | г. Красноярск ул. Рейдовая 68 д | 1 | 3 | Испытание КЛ 6кВ и вкл.
20 | 1 | 0 | ПС-17 ГПП-2 РУ-6кВ яч.21 МВ | 12.06.2019 - 13.06.2019 | 43628.5694 | 43629.5625 | 23:50 | г. Красноярск ул.26 Бакинских комиссаров | 2 | 3 | Монтаж кабельной муфты 6 кВ.
21 | 1 | 0 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф.2 | 2019-06-03 12:00 | 43619.5 | 43619.6493 | 3:35 | г. Кодинск межселенная зона | 1 | 3 | Потребителем устанено повреждение на линии, в ТП-90 установлено два ПН-2, подано напряжение
22 | 1 | 0 | ВЛ-614 ЯКНО-311 ВВ | 2019-06-11 13:00 | 43627.5417 | 43627.9583 | 10:00 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 2 | 3 | Потребителем устранено повреждение на ВЛ, ЯКНО-311 введено в работу.
23 | 1 | 0 | ПС-1 яч.34 МВ ВЛ-615 | 2019-06-11 13:19 | 43627.5549 | 43627.6146 | 1:26 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 11 | 3 | Потребителем устранено повреждение на ВЛ, ВЛ-615 введена в работу.
24 | 1 | 0 | ПС-1 РУ-6кВ яч.32 МВ ВЛ-632 | 2019-06-13 11:15 | 43629.4688 | 43629.5285 | 1:26 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 10 | 3 | Осмотр ВЛ-632, ПС-1 яч.№32 ф.632 РПВ МВ-6кВ.
25 | 1 | 0 | ПС-1 РУ-6кВ яч.26 МВ | 2019-06-13 11:15 | 43629.4688 | 43629.6292 | 3:51 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 1 | 3 | устранено повреждение в сетях потребителя, произведен осмотр кабельного канала в районе оп.№ 8, КЛ-6 кВ введена в работу
Всего: 2673 отключения потребителей (25 точек отключений), 71 часов 20 мин отключений всех потребителей

## Июль 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в июле 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-03-07 Л 7-3 оп.9 | 2019-07-06 03:20 | 43652.1389 | 43652.2431 | 2:30 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 36 | 3 | аварийное откл. АВ Л 7-3 опора №9 установка приставки. АВ Л 7-3 вкл. в работу.
2 | 1 | 0 | ТП 49-09-03 АВ Л 3-2 | 2019-07-07 13:03 | 43653.5437 | 43653.5903 | 1:07 | Мотыгинский участок п. Орджоникидзе | 50 | 3 | варийное откл. АВ Л 3-2, замена АВ. АВ Л 3-2 вкл. в работу.
3 | 1 | 0 | ТП 42-03-07 АВ Л 7-1 | 2019-07-08 11:20 | 43654.4722 | 43654.5146 | 1:01 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 34 | 3 | Откл. АВ Л 7-1. удаление ветви, ремонт ввода 0,22 кВ. Вкл. АВ Л 7-1 в работу.
4 | 1 | 0 | ТП 49-09-02 АВ Л 2-1 | 2019-07-08 15:13 | 43654.634 | 43654.6681 | 0:49 | Мотыгинский участок п. Орджоникидзе | 55 | 3 | Аварийное откл. АВ Л 2-1 Обрыв провода фазы "В"и падение на "0" опора № 20. Ремонт ВЛ-0,4 кВ. Вкл. АВ Л 2-1 в работу.
5 | 1 | 0 | ТП 42-01-03 АВ Л 3-4 | 2019-07-08 14:50 | 43654.6181 | 43654.6458 | 0:40 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.22 кВ в ЩУ на опоре №4/1 Л 3-4. АВ вкл. в работу.
6 | 1 | 0 | ТП 42-01-19 Л 19-3 АВ оп.12 | 2019-07-09 09:20 | 43655.3889 | 43655.4306 | 1:00 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ в ЩУ на опоре №12 Л 19-3. АВ вкл. в работу.
7 | 1 | 0 | ТП 42-01-03 Л 3-4 АВ оп.4/1 | 2019-07-09 12:12 | 43655.5083 | 43655.5854 | 1:51 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.22 кВ в ЩУ на опоре №4/1 Л 3-4. АВ вкл. в работу.
8 | 1 | 0 | ТП 42-01-03 Л 3-2 АВ | 2019-07-12 20:07 | 43658.8382 | 43658.8681 | 0:43 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1 | 3 | аварийное откл. АВ-0,38 кВ в ЩУ на опоре №10/1 Л 3-2. Вкл. АВ в работу.
9 | 1 | 0 | ТП 42-03-04 Л 4-3 ЩУ 4/1 | 2019-07-16 08:58 | 43662.3736 | 43662.3924 | 0:27 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ 0,4 кВ в ЩУ на опоре №4/1 Л 4-3. АВ вкл. в работу.
10 | 1 | 0 | ПС-42 МВ ВЛ Ф 42-03 | 2019-07-16 11:59 | 43662.4993 | 43662.5396 | 0:58 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1224 | 3 | Аварийное отключение Ф.42-03 врезультате перекрытия птицей ВЛ-10 кВ ввода РП-1. осмотр. Подача заявки на включение Ф.42-03 в работу. ПС-42 Сев. Сети ввод Ф.42-03 в работу.
11 | 1 | 0 | ТП 42-01-10 АВ | 2019-07-19 19:01 | 43665.7924 | 43665.8257 | 0:48 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 32 | 3 | Аварийное откл. АВ Л 10-1. Ремонт ввода 0.22 кВ. Вкл. АВ Л 10-1 в работу.
12 | 1 | 0 | ТП 42-03-05 Л 5-3 опора №4 АВ | 2019-07-19 22:52 | 43665.9528 | 43665.9688 | 0:23 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №4 Л 5-3. Вкл. АВ-0.38 кВ в работу.
13 | 1 | 0 | ТП 42-03-07 Л 7-2 опора 7/1 ЩУ АВ | 2019-07-23 07:36 | 43669.3167 | 43669.3438 | 0:39 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №7/1 Л 7-2. Вкл. АВ-0.38 кВ в работу.
14 | 1 | 0 | ТП 42-03-10 Л 10-2 АВ | 2019-07-23 08:55 | 43669.3715 | 43669.3951 | 0:34 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ, Л 10-2. Вкл. АВ-0.38 кВ в работу.
15 | 1 | 0 | ПС-42 В Ф. 42-03 | 2019-07-25 01:17 | 43671.0535 | 43671.1132 | 1:26 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1267 | 3 | Аварийное откл. В-10 кВ. ПС-42. осмотрено. ПС-42 Сев.Сети Вкл. Ф. 42-03 в работу.
16 | 1 | 0 | ТП 42-05-01 | 2019-07-25 01:19 | 43671.0549 | 43671.1229 | 1:38 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 13 | 3 | Аварийное откл. ТП . Замена в/в вставок, опорного изолятора ф. "В". Ввод ТП 42-05-01 в работу.
17 | 1 | 0 | ПС-42 МВ Ф. 42-01 | 2019-07-25 01:34 | 43671.0653 | 43671.6556 | 14:10 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 1367 | 3 | Аварийное откл. В-10 кВ. ПС-42. осмотрено. ПС-42 Сев.Сети Вкл. Ф. 42-01 в работу.
18 | 1 | 0 | ПС-40 Ф.40-13 | 2019-07-25 02:41 | 43671.1118 | 43671.234 | 2:56 | Мотыгинский участок п. Раздолинск | 936 | 3 | Аварийное откл. В-6 кВ. ПС-40. осмотрено. ПС-40. Вкл. Ф. 42-01 в работу.
19 | 1 | 0 | ТП 42-03-11 АВ Л 11-2 | 2019-07-31 21:54 | 43677.9125 | 43678.0083 | 2:18 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 18 | 3 | Осмотр ВЛ 0,4 кВ. Устранен перехлёст. Восстановлено соединение кабель-провод. Вкл. АВ Л 11-2.
20 | 1 | 0 | РТП-225 РУ-10кВ яч.6 ВВ | 2019-07-20 18:35 | 43666.7743 | 43666.8903 | 2:47 | Красноярский участок ул. Норильская | 3 | 3 | ТП-225 включен СВВ
21 | 1 | 0 | ТП ГРУ-6кВ: РУ-6кВ МВ фидера связи №1, РУ-0,4кВ АВ Ф.-43, АВ Ф.-49 | 2019-07-25 08:25 | 43671.3507 | 43671.4583 | 2:35 | Красноярский участок ул. 26 бакинских комиссаров | 2 | 3 | РУ-0,4 включили пускатель ф.43,49
22 | 1 | 0 | РТП-225 РУ-6 кВяч.9 ВВ,ШР,ЛР | 2019-07-27 09:20 | 43673.3889 | 43673.4792 | 2:10 | Красноярский участок ул. Норильская | 1 | 3 | Прозвонили КЛ ,изоляция.Включили,ШР,ЛР,ВВ ,без замечаний.
Всего: 5046 отключения потребителей (22 точки отключения), 43 часов 30 мин отключений всех потребителей

## Август 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в августе 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-03-07 Л 7-3 оп.9 | 2019-07-06 03:20 | 43652.1389 | 43652.2431 | 2:30 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 36 | 3 | аварийное откл. АВ Л 7-3 опора №9 установка приставки. АВ Л 7-3 вкл. в работу.
1 | 1 | 0 | ТП-105 РУ-0,4кВ ф.9 | 2019-08-08 13:25 | 43685.559 | 43685.5903 | 0:45 | г. Красноярск ул.26 Бакинских комисаров 1 | 1 | 3 | Перегруз, вкл. автомат.
2 | 1 | 0 | ВЛ 35кВ Т-72 | 2019-08-04 11:42 | 43681.4875 | 43682.1208 | 15:12 | п. Мотыгино, п. Кулаково, п. Первомайск, п. Слюдрудник, п. Чистяки, п. Машуковка | 1244 | 3 | ПС 41 откл. В-Т72. устранён обрыв провода ф"А" в пролёте оп.№ 103-№ 104. ПС 41 вкл.В-Т72.
3 | 1 | 0 | ТП 42-01-16, Л 16-3 | 2019-08-30 18:02 | 43707.7514 | 43707.7778 | 0:38 | п. Мотыгино ул. Леспромхозовская | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ в ЩУ на опоре №9 Л 16-3. АВ вкл. В работу.
4 | 1 | 0 | ТП 42-03-03, Л 3-1 | 2019-08-31 08:42 | 43708.3625 | 43708.391 | 0:41 | п. Мотыгино ул. Шоссейная | 23 | 3 | Произведён осмотр ВЛ-0,4 кВ Л 3-1, замечаний нет. Вкл. АВ Л 3-1 в работу.
Всего: 1305 отключения потребителей (4 точки отключения),19 часов 46 мин отключений всех потребителей

## Сентябрь 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в сентябре 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-03-12, Л 12-4 | 2019-09-01 14:11 | 43709.591 | 43709.6181 | 0:39 | Мотыгинский участок п. Мотыгиноул. Новая | 1 | 3 | аварийное откл. АВ в ЩУ на опоре №3/4/1. Л 12-4 . АВ вкл. в работу.
2 | 1 | 0 | ТП 42-01-03, Л 3-3 | 2019-09-01 14:29 | 43709.6035 | 43709.6354 | 0:46 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул. Советская | 1 | 3 | аварийное откл. АВ в ЩУ на опоре №3, Л 3-3. АВ вкл. в работу.
3 | 1 | 0 | ТП 42-03-12, Л 12-1 | 2019-09-08 14:03 | 43716.5854 | 43716.6007 | 0:22 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул Юбилейная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №4/2. АВ вкл. в работу.
4 | 1 | 0 | ТП 42-03-07, Л 7-2 | 2019-09-09 09:56 | 43717.4139 | 43717.4375 | 0:34 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул. Советская | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №7/1. АВ вкл. в работу.
5 | 1 | 0 | Ф. 42-03 | 2019-09-12 09:50 | 43720.4097 | 43720.4556 | 1:06 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 26 | 3 | Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ. в пролёте опор №87/2-№87/3. ф.42-03 РП-1 откл. МВ-10 кВ. Ввод Ф.42-03 в работу.
6 | 1 | 0 | Ф. 42-03, РП-1 | 2019-09-12 09:50 | 43720.4097 | 43720.5042 | 2:16 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 79 | 3 | Схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ. в пролёте опор №87/2-№87/3. Перетяжка проводов, ремонт ВЛ-10 кВ. отпайки "Дачная". Ввод Ф. 42-03 отпайка "Дачная" в работу.
7 | 1 | 0 | ТП 40-13-12, Л 12-4 | 2019-09-12 12:14 | 43720.5097 | 43720.5326 | 0:33 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул. Строительная | 10 | 3 | Откл. АВ Л 12-4, ремонт ввода 0.38 кВ. потребителя. Вкл. АВ Л 12-4 в работу.
8 | 1 | 0 | ТП 42-05-07, Л 7-1 | 2019-09-12 14:34 | 43720.6069 | 43720.7188 | 2:41 | Мотыгинский участок п. Бельск ул. Советская Таёжная Набережная | 33 | 3 | Аварийное откл. АВ Л 7-1. Схлёст проводов в пролёте опор №2/5-№2/6. Вкл. АВ Л 7-1 в работу.
9 | 1 | 0 | ТП 49-09-03, Л 3-2 | 2019-09-14 17:43 | 43722.7382 | 43722.766 | 0:40 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул. Комарова Лесная | 50 | 3 | Откл. АВ Л 3-2. Ремонт вводов двухквартирного дома на опоре №8. ВЛ-0,4 кВ. Вкл. АВ Л 3-2 в работу.
10 | 1 | 0 | ТП 42-01-03, Л 3-2 | 2019-09-14 15:40 | 43722.6528 | 43722.691 | 0:55 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул. Комсомольская | 1 | 3 | аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №12/1. Вкл. АВ в работу.
11 | 1 | 0 | ТП 42-03-10, Л 10-1 | 2019-09-14 17:30 | 43722.7292 | 43722.7639 | 0:50 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул. Октябрьская | 1 | 3 | аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №9/1. Вкл. АВ в работу.
12 | 1 | 0 | ТП 42-01-02, Л 2-3 | 2019-09-16 08:50 | 43724.3681 | 43724.4104 | 1:01 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул. Таёжная | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №9 Л 2-3. АВ вкл. в работу.
13 | 1 | 0 | ПС-40, Ф.40-09 | 2019-09-16 08:40 | 43724.3611 | 43724.4618 | 2:25 | Мотыгинский участок п. раздолинск | 89 | 3 | Аварийное откл. ВЛ-6 кВ. ПС-40 Ф.40-09. Ввод Ф.40-09 в работу.
14 | 1 | 0 | ТП 40-13-31, Л 31-1 | 2019-09-16 14:40 | 43724.6111 | 43724.625 | 0:20 | Мотыгинский участок п. Раздолинск ул. Комсомольская Спортивная Горняцкая Линейная Лермонтова | 35 | 3 | Откл. АВ Л 31-1. Ремонт ввода-0,4 кВ. на опоре №13/1 ВЛ-0,4 кВ. Вкл. АВ Л 31-1 в работу.
15 | 1 | 0 | ПС-40, Ф.40-09 | 2019-09-18 08:23 | 43726.3493 | 43726.6201 | 6:30 | Мотыгинский участок п. Раздолинск | 89 | 3 | Аварийное откл. ВЛ-6 кВ. ПС-40 Ф.40-09. Ввод Ф.40-09 в работу.
16 | 1 | 0 | ТП 40-13-10, Л 10-3 | 2019-09-18 08:58 | 43726.3736 | 43726.3993 | 0:37 | Мотыгинский участок п. Раздолинск | 70 | 3 | Откл. Рубильник Л 10-3. заменена вставка ф. "В". Вкл. Рубильник Л 10-3 в работу.
17 | 1 | 0 | ТП 42-03-07, Л 7-2 | 2019-09-18 10:06 | 43726.4208 | 43726.4479 | 0:39 | Мотыгинский участок. П. Мотыгино | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №7/1. АВ вкл. в работу.
18 | 1 | 0 | ПС-40,Ф.40-09 | 2019-09-19 19:53 | 43727.8285 | 43727.875 | 1:07 | Мотыгинский участок п. Раздолинск | 89 | 3 | Аварийное откл. ВЛ-6 кВ. ПС-40 Ф.40-09. Ввод Ф.40-09 в работу.
19 | 1 | 0 | ПС-53, Ф. 53-03 | 2019-09-21 20:03 | 43729.8354 | 43729.8993 | 1:32 | Мотыгинский участок п. Первомайская | 61 | 3 | ПС-53 аварийное откл. МВ яч.ф 53-03. Откл. ЛР 3-3 ВЛ-10 кВ. ф.53-03. Вкл. МВ яч.ф 53-03 в работу.
20 | 1 | 0 | ТП 42-01-18, Л 18-3 | 2019-09-25 14:15 | 43733.5938 | 43733.6458 | 1:15 | Мотыгинский участок п. Мотыгино ул. Госпромхозовская | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.38 кВ. в ЩУ на опоре №5 Л 18-3. АВ вкл. в работу.
21 | 1 | 0 | ТЭЦ-2 КРУ-6кВ п/с КТПБ яч. 7,10 | 2019-09-13 12:04 | 43721.5028 | 43721.5486 | 1:06 | г. Красноярск ул. Лесопильщиков, 173 стр.2 | 6 | 3 | Авария в сети 6кВ на ТЭЦ-2, вкл после заявки.
22 | 1 | 0 | ТП-105 РУ-6кВ яч.1 | 2019-09-19 18:53 | 43727.7868 | 43727.875 | 2:07 | г. Красноярск ул.26 Бакинских комисаров 1 | 1 | 3 | МТЗ (ООО "Краском"), вкл после заявки.
23 | 1 | 0 | ГПП-1 РУ-6кВ яч.9 | 2019-09-23 21:41 | 43731.9035 | 43732.1042 | 4:49 | г.Красноярск ул.26 Бакинских комисаров 1 | 3 | 3 | Перехлест ВЛ в сетях КСОТ, вкл. после заявки.
24 | 1 | 0 | РТП-225 РУ-10кВ яч.5 | 2019-09-30 03:38 | 43738.1514 | 43738.2396 | 2:07 | г. Красноярск ул. Норильская 4Ж | 8 | 3 | Ремонт КЛ 10кВ, вкл после ремонта.
Всего: 658 отключения потребителей (24 точки отключения),36 часов 57 мин отключений всех потребителей

## Октябрь 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в октябре 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 42-03-12 АВ | 2019-10-17 10:55 | 43755.4549 | 43755.4882 | 0:48 | Мотыгинский участок п. Мотыгино | 179 | 3 | Осмотр оборудованияТП. Вкл. АВ "ввод 0,4кВ".
2 | 1 | 0 | ПС-1 яч.32 ф.632 МВ-6 кВ | 2019-10-17 20:13 | 43755.8424 | 43755.9062 | 1:32 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 11 | 3 | Произвели осмотр ВЛ-6кВ ф-632 видимых повреждений не обнаружили, РПВ-успешное.
3 | 1 | 0 | ВЛ-603 ЯКНО-311 | 2019-10-26 04:42 | 43764.1958 | 43764.3764 | 4:20 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 1 | 3 | После устранения неисправности, ввели в работу ЯКНО-311 подали напряжение на ВЛ-6кВ №614
4 | 1 | 0 | ПС-1, яч 2, ВМВ-1 | 2019-10-05 17:30 | 43743.7292 | 43743.7778 | 1:10 | г. Кодинск промбаза, левый берег | 39 | 3 | Повторное ручное включение успешное.
Всего: 230 отключения потребителей (4 точки отключения),07 часов 50 мин отключений всех потребителей

## Ноябрь 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в ноябре 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
1 | 1 | 0 | ТП 53-03-01 АВ Л 1-1 | 2019-11-05 17:29 | 43774.7285 | 43774.7528 | 0:35 | п.Первомайск ул. Советская, пр. Комсомольский, пер. Парковый. | 19 | 3 | Отрезаны провода на опоре № 15 в сторону опоры №16. Вкл. АВ Л 1-1.
2 | 1 | 0 | ТП 42-03-05 Л 5-1 опора №2/1 АВ | 2019-11-21 17:30 | 43790.7292 | 43790.7639 | 0:50 | п. Мотыгино ул. Сибирская | 1 | 3 | Аварийное откл. АВ-0.22 кВ в ЩУ на опоре №2/1 Л 5-1. АВ-0.22 кВ вкл. в работу.
Всего: 20 отключения потребителей (2 точки отключения),01 часов 25 мин отключений всех потребителей

## Декабрь 2019
Информация о внеплановом прекращении передачи эл. энергии потребителям в декабре 2019 г. | [10 empty] | форма 19г 5)
№ | Технолог. наруш |  | Объект | Период отключения |  |  | период | Кол-во точек присоединен. | Кол-во. | катег. | Мероприятия | Примеч.
| техн.отказ | авария |  | дата | время |  | прекращения | адрес | точек | потр. | по устран.
| по классиф.ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  | откл. | вкл. | час. |  | потреб.
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Всего: 0 отключений потребителей (0 точек отключения), 00 часов 00 мин отключений всех потребителей