## форма 19 ж.) зима
форма 19 ж.), ПП РФ № 24 от 21.01.2004 (изм. № 64 от 30.01.2019г.)
Сводная информация по загрузке трансформаторов 35-110кВ по состоянию на 31.12.19 г.
Диспетчерское наименование подстанций | Диспетчерское наименование тр-ов | Тип трансформатора | Номинальное напряжение (кВ) | Номин. мощность (МВА) | Загрузка по результатам контрольных замеров зима 2019г (16.12.19). (МВА) t= - 5°C
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
ПС 110 кВ
ПС17 ГПП-1 | 1Т | ТДТН | 110/35/6 | 31.5 | 11.4
| 2Т | ТДТН | 110/35/6 | 31.5 | 11.5
ПС 110/10 № 49 "ПОТАСКУЙ" | 1Т | ТМН | 110/10 | 6.3 | 0
| 2Т | ТМН | 110/10 | 6.3 | 0.3
ПС 110/6 №1 "Стройбаза" | 1Т | ТДТН | 110/6 | 16 | 3.1
| 2Т | ТДТН | 110/6 | 16 | 1.5
ПС 110/6 №3 "Правый берег" | 1Т | ТДН | 110/6 | 16 | 0.25
| 2Т | ТДТН | 110/6 | 16 | 0
ПС 110/10 № 5 | 1Т | ТРДЦН | 110/10 | 80 | 0
| 2Т | ТРДЦН | 110/10 | 80 | 0
ПС 35 кВ
ПС17 ГПП-2 | 1Т | ТДНС | 35/6 | 10 | 0
| 2Т | ТДНС | 35/6 | 10 | 2.6
ПС41 35/6 кВ "Васильки" | 1Т | ТМН | 35/6 | 6.3 | 4.8
| 2Т | ТМН | 35/6 | 6.3 | 0
ПС 35/6 № 52 "КУЛАКОВО" | 1Т | ТМ | 35/6 | 2.5 | 0
| 2Т | ТМ | 35/6 | 2.5 | 0.15
ПС 35/10 № 53 "ПЕРВОМАЙСК" | 1Т | ТМ | 35/10 | 4 | 0.1
| 2Т | ТМ | 35/10 |  | 0
ПС 35/6 №54 "Машуковка" | 1Т | ТМ | 35/6 | 1 | 0.14
ПС 35/6 №21 "Южно-Енисейск" | 1Т | ТМ | 35/6 | 1 | 0.3
исп. Лоде И.Б.