УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»

________________К.С. Скобников

«____» ________________2018 г.

Приложение № 1 к

Аукционной документации № 14-2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования, трансформаторных подстанций, электрических сетей, принадлежащих на правах собственности и аренды имущества ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», расположенных в г. Красноярске и Красноярском крае.

1. Основание для выполнения работ.

1.1. Годовая программа закупок ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

1.2. График капитального ремонта электрооборудования ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» на 2018 год;

1.3. Производственная необходимость ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО».

2. Цель выполнения работ.

2.1. Восстановление номинальных характеристик и параметров электрооборудования с обеспечением его работоспособности до очередного капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями основных нормативно-технических документов (НТД).

3. Общие требования.

3.1.    При капитальном ремонте масляных выключателей следует выполнить следующие работы:

3.1.1.	Чистка, наружный осмотр МВ и проверка его работы для выявления дефектов.

3.1.2. Слив масла, проверка работы и ремонт маслоуказателей.

    - Расшиновка выключателя.

3.1.4. Ремонт (с заменой изношенных (дефектных) деталей) полюсов выключателя:

- Основного цилиндра.

- Траверсы с подвижными контактами.

- Гибких связей.

- Силовой токоведущей части.

- Дугогасительной камеры.

- Неподвижного розеточного контакта.

3.1.5. Ремонт сборочных единиц и деталей, рамы масляного выключателя:

- Тележки и механизма блокировки (при выкатном исполнении).

- Валов выключателя.

- Отключающих пружин.

- Ремонт и регулировка тяг.

- Пружинного буфера.

- Масляного буфера.

- Опорных изоляторов.

- Регулировка блок контактов.

3.1.6. Ремонт (с заменой изношенных (дефектных) деталей) привода выключателя:

- Электромагнита отключения.

- Электромагнита включения.

- Механизма свободного расцепления.

- Запорных устройств.

3.1.7. Ремонт ошиновки и втычных контактов.

3.1.8. Сборка выключателя.

3.1.9. Смазка трущихся частей и протяжка узлов выключателя.

3.1.10. Покраска рамы, полюсов выключателя, токоведущих шин (при необходимости).

3.1.11. Регулировка механических характеристик выключателя и привода:

- проверка регулировки механических характеристик и правильность работы всех механизмов привода,

- проверка на правильность работы приводного механизма совместно с выключателем,

- ошиновка выключателя.

3.1.12. Проведение необходимых эл. измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

3.1.13. Опробование выключателя в сборе.

3.1.14. Сдача выключателя в эксплуатацию и оформление акта выполненных работ.

3.2.  При капитальном ремонте разъединителей следует выполнить следующие работы:

3.2.1. Внешний осмотр разъединителя.

3.2.2. Расшиновка разъединителя.

3.2.3. Разборка разъединителя и дефектация.

3.2.4. Ремонт рамы разъединителя;

- проверка состояния сварных соединений,

- проверка крепления рамы к металлическим конструкциям.

- проверка крепления вала разъединителя в подшипниках рамы.

- замена смазки подшипников.

    - Ремонт опорных изоляторов:

- чистка и осмотр изоляторов,

- проверка крепления изоляторов к раме разъединителя.

    - Ремонт изолирующих фарфоровых тяг:

- чистка и осмотр тяг,

- проверка и смазка узлов крепления тяг.

    - Ремонт подвижных контактов:

- чистка и смазка,

- проверка узлов крепления пружин поджатия.

    - Ремонт неподвижных контактов:

- чистка и смазка,

- проверка крепления неподвижных контактов к опорным изоляторам.

    - Ремонт контактных соединений шин:

- чистка и смазка.

    - Ремонт привода разъединителя и приводного механизма:

- чистка и смазка механизма привода,

- проверка узлов соединения механизма   привода,

- чистка и проверка узлов электромагнитной блокировки.

    - Ремонт заземляющих ножей.

    - Ремонт привода заземляющих ножей:

- чистка, смазка механизма привода,

- проверка узлов соединения механизма привода,

- чистка и проверка узлов электромагнитной блокировки.

    - Сборка и регулировка разъединителя.

    - Восстановление лакокрасочного покрытия.

    - Проведение необходимых измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

    - Опробование главных и заземляющих ножей разъединителя с проверкой работы блокировки.

    - Ошиновка разъединителя.

    - Контрольная обтяжка болтовых соединений.

    - Сдача разъединителя в эксплуатацию и оформление выполненных работ.

3.3.  При капитальном ремонте ячеек КРУ-6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

    - Осмотр, чистка, дефектация.

3.3.2.	Наличие уплотнения проходных изоляторов между соседними отсеками и шкафами КРУ.

3.3.3.	Замена дефектных сборочных единиц и деталей.

3.3.4.	Протяжка и смазка болтовых контактных соединений токоведущих частей.

3.3.5.	Контроль сварных контактных соединений.

3.3.6.	Проверка присоединения контура заземления к корпусу шкафов КРУ.

3.3.7. 	Проверка состояния фарфоровых изоляторов.

3.3.8.	Проверка и ремонт механической блокировки, предотвращающей включение выключателя в расфиксированном положении.

3.3.9.	Проверка блокировки, предотвращающей выкатывание тележки в рабочее положение и выкатывания из рабочего положения при включенном выключателе.

3.3.10. 	Проверка работы шторочного механизма несколькими операциями по вкату и выкату выкатного элемента.

3.3.11.	Проверка соосности и вхождения разъединяющих контактов.

3.3.12.	Проверка состояния заземлителей выкатного элемента КРУ (если есть ЗН и выкатной тип).

3.3.13 	Проверка работы заземляющих ножей ячеек КРУ (если есть ЗН).

3.3.14.	Произвести опробование блокировки, предотвращающей вкатывание тележки в рабочее положение при включенных заземляющих ножах (если выкатной тип).

3.3.15.	Проверка надежности крепления арматуры ячейки.

3.3.16.	Смазка трущихся частей.

3.3.17.	Ремонт корпуса шкафа КРУ, уплотнений крышек и отверстий для ввода кабеля.

3.3.18.	Окраска металлических поверхностей (при необходимости).

3.3.19.	Проведение необходимых эл. измерений и испытаний согласно РД 34.45-51.300-97.

3.3.20.	Сдача ячейки в эксплуатацию и оформление выполненных работ.

3.4.  При капитальном ремонте силового трансформатора следует выполнить следующие работы:

3.4.1.	Наружный осмотр, дефектация.

3.4.2.	Доливка или замена трансформаторного масла (при необходимости).

3.4.3.	Очистка от загрязнений, подкраска.

3.4.4.	Протяжка уплотнений (вводов В.Н., Н.Н., основного бака) и, если требуется, их замена.

3.4.5.	Внешний осмотр изоляторов Н.Н.

3.4.6.	Протяжка уплотнений Н.Н.

3.4.7.	Покраска выцветшей расцветки фаз вводов Н.Н.

3.4.8.	Внешний осмотр изоляторов В.Н.

3.4.9.	Очистка и протирка вводов В.Н.

3.4.10.	Покраска выцветшей расцветки фаз вводов В.Н.

3.4.11.	Наружный осмотр системы охлаждения.

3.4.12.	Чистка радиаторов охлаждения силового трансформатора.

3.4.13.	Замена эл. двигателей системы охлаждения силового трансформатора (при наличии).

3.4.14.	Ревизия запорной арматуры системы охлаждения силового трансформатора				(при наличии).

3.4.15.	Ревизия коммутационной аппаратуры системы охлаждения трансформатора (при наличии).

3.4.16. 	Опробование вентиляторов системы охлаждения трансформатора (при наличии).

3.4.17.	Замена термосигнализатора системы охлаждения трансформатора (при наличии).

3.4.18.	Ремонт, чистка расширительного бака трансформатора (замена при необходимости съемных элементов).

3.4.19.	Ревизия предохранительного клапана (при наличии).

3.4.20.	Внешний осмотр и ревизия (ПБВ или РПН).

3.4.21.	Доливка или замена трансформаторного масла в РПН при необходимости.

3.4.22.	Очистка от загрязнений воздухоосушительного фильтра.

3.4.23.	Замена силикагеля в воздухоосушительном фильтре.

3.5.  При капитальном ремонте воздушной линии 6 (10) кВ следует выполнить следующие работы:

3.5.1.	Осмотр линии и ее дефектация.

3.5.2. 	Правка или замена опор.

3.5.3.	Перетяжка проводов в пролетах при необходимости.

3.5.4.	Подтяжка или замена бандажей при необходимости.

3.5.5.	Замена изоляторов, зажимов и т.п. при необходимости.

3.5.6.	Замена разрядников при необходимости.

3.6.  При капитальном ремонте кабельной линии 6 кВ следует выполнить следующие работы:

3.6.1.	Осмотр линии и ее дефектация.

3.6.2. 	Осмотр: концевых заделок, кабельных наконечников (состояние опрессовки, контактная часть наконечника, окисление кабеля и наконечника), кабельных жил (растрескивание изоляции, расплавление изоляции от нагрева), (ревизия или ремонт).

3.6.3.	Протяжка контактных соединений.

3.6.4.	Наличие кабельных бирок.

3.6.5.	Осмотр на наличие выжимания масла с кабельной линии (если КЛ маслонаполненная).

3.6.6.	Высоковольтные испытания КЛ.

3.7.  При капитальном ремонте кабельной линии 0,4 кВ следует выполнить следующие работы:

3.7.1.	Осмотр линии и ее дефектация.

3.7.2. 	Осмотр: концевых заделок, кабельных наконечников (состояние опрессовки, контактная часть наконечника, окисление кабеля и наконечника), кабельных жил (растрескивание изоляции, расплавление изоляции от нагрева), ремонт, замена.

3.7.3.	Протяжка контактных соединений.

3.7.4.	Наличие кабельных бирок.

3.7.5.	Замеры изоляции КЛ с помощью мегомметра.

3.8.  При капитальном ремонте распределительного щита 0,4 кВ следует выполнить следующие работы:

3.8.1. 	Осмотр распределительного щита, чистка, дефектация.

3.8.2.	Восстановление уплотнительных изоляционных колец в местах для ввода кабельных жил в распределительный пункт.

3.8.3.	Замена дефектных сборочных единиц и деталей.

3.8.4.	Протяжка и смазка болтовых контактных соединений токоведущих частей.

3.8.5.	Контроль сварных контактных соединений.

3.8.6.	Проверка присоединения контура заземления к корпусу щита.

3.8.7.	Проверка и ремонт механической блокировки, предотвращающей включение выключателя в расфиксированном положении (при наличии).

3.8.8.	Проверка соосности и вхождения разъединяющих контактов.

3.8.9.	Окраска металлических поверхностей.

3.9.  При капитальном ремонте автоматических выключателей следует выполнить следующие работы:

3.9.1.	Наружный осмотр, чистка.

3.9.2.	Разборка, дефектация.

3.9.3.	Ремонт контактной системы, втычных контактов с заменой изношенных деталей.

3.9.4.	Ремонт дугогасительных камер.

3.9.5.	Ремонт электромагнитного привода.

3.9.6.	Проверка работы полупроводникового расцепителя.

3.9.7.	Проверка провалов главных контактов выключателя и толщины металлокерамического слоя контактов.

3.9.8.	Проверка затяжки болтовых и винтовых соединений внутри выключателя и проверка 	 затяжки крепления стационарных выключателей к панели.

3.9.9.	Проверка четкости взвода, включения и отключения выключателя.

3.9.10.	Проверка работы привода.

3.9.11.	Проверка вспомогательных контактов (блок-контактов).

3.10.  При капитальном ремонте ограничителя перенапряжения следует выполнить следующие работы:

3.10.1.	Наружный осмотр, чистка, дефектация.

3.10.2.	Протяжка и смазка силовых болтовых соединений.

3.10.3.	Замеры изоляции ограничителя перенапряжения.

3.10.4.	Высоковольтные испытания ограничителя перенапряжения.

3.12. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31 декабря 2018 г.

3.13. Требования к организационно-техническим аспектам выполнения работ:

3.13.1. Подрядная организация должна иметь специализированную технику, поверенные приборы, исправный инструмент и приспособления для выполнения указанных работ (ЭТЛ, мегомметр, комплект монтажного оборудования, инструменты и приспособления и т.п.).

3.13.2.  Работы выполняются в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР) и календарным графиком, которые разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.

3.14. Требования к подрядчику:

Опыт подрядной организации в сфере выполнения аналогичных работ на предприятиях энергетики должен составлять не менее 2 лет. Подрядчик должен быть обеспечен достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок. Персонал Подрядчика должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, и квалификацией, а именно: иметь группы по электробезопасности (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), соответствующие выполняемой работе.

Персонал организации-Подрядчика должен знать и применять требования правил, инструкций и других НПА в части соблюдения требований ОТ, ПТЭ, ППБ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка, Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности (Приложение № 2 к ТЗ).

3.15. Требования к последовательности выполнения Работ: в соответствии с согласованным календарным графиком между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Требования к выполнению работ.

4.1. Подрядчик приобретает расходные материалы, комплектующие и заменяемые узлы оборудования за свой счет.

4.2. Все расходные материалы, комплектующие и заменяемые узлы оборудования, приобретённые Подрядчиком, должны иметь паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества).

Окончательная приемка расходных материалов, комплектующих и заменяемых узлов оборудования производится Заказчиком согласно результатам входного контроля.

4.3. Подрядчик гарантирует качество поставляемой продукции и ее соответствие ГОСТам, ТР и паспортным данным завода изготовителя.

4.4. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с НТД.

4.5. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, сдаёт Работы и передаёт демонтированное оборудование и материалы по Акту возврата материалов и оборудования после демонтажа.

4.6. По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты выполненных работ;

- исполнительную документацию согласно действующих НТД;

- паспорта завода-изготовителя (в отдельных случаях сертификат соответствия качества) на заменяемые узлы оборудования и материалы;

- первичные учётные документы и иные документы, подтверждающие затраты на выполненные работы.

5. Гарантийный срок.

5.1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы и использованные в ходе выполнения работ материалы, комплектующие, заменяемые узлы оборудования.

5.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет или возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с устранением дефектов в выполненных работах силами третьих лиц.

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ;

Приложение № 2 - Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

Приложение № 1 к Техническому заданию

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт электрооборудования ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Разъединители |
| 1 | БЦ5-070101-0201 | Ремонт разъединителей, тип РЛН-35: 1 группа сложности | компл. | 1 |  |
| 2 | БЦ5-070101-0101 | Ремонт разъединителей, тип РЛНД-6, РЛНД-10: 1 группа сложности | компл. | 162 |  |
| Раздел 2. Выключатели |
| 3 | БЦ5-060201-0107 Доп.1 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа МКП-35 | шт. | 1 |  |
| 4 | БЦ5-060201-0102 Доп.1 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВМД-10, ВМГ-133, ВПМ-10 | шт. | 42 |  |
| 5 | ВУЕР_ПС (2008)-333 ПС2МР0ПМИ | Типовой капитальный ремонт выключателя: ВНР-10 | 1 выключатель | 28 |  |
| Раздел 3. Трансформаторы |
| 6 | БЦ6-010108-1202 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 110кВ, переключаемых без возбуждения, без смены обмоток, мощность 31500кВА | шт. | 1 |  |
| 7 | БЦ6-010101-1702 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 1600кВА | шт. | 1 |  |
| 8 | БЦ6-010101-1602 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 1000кВА | шт. | 1 |  |
| 9 | БЦ6-010101-1402 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 630кВА | шт. | 3 |  |
| 10 | БЦ6-010101-1302 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 560кВА | шт. | 4 |  |
| 11 | БЦ6-010101-1202 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 400кВА | шт. | 4 |  |
| 12 | БЦ6-010101-1102 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 320кВА | шт. | 6 |  |
| 13 | БЦ6-010101-1002 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 250кВА | шт. | 4 |  |
| 14 | БЦ6-010101-0902 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 180кВА | шт. | 2 |  |
| 15 | БЦ6-010101-0802 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 160кВА | шт. | 3 |  |
| 16 | БЦ6-010101-0702 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 100кВА | шт. | 4 |  |
| 17 | БЦ5-081202-0101 Доп.6 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения до 10 кВ: группы сложности I | шт. | 11 |  |
| 18 | БЦ5-081202-0301 Доп.6 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения свыше 35 до 110 кВ: группы сложности I | шт. | 12 |  |
| Раздел 4. Кабельные линии 6 (10) кВ (V=7,67 км) |
| 19 | ВУЕР_КЛ-010201н | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в не мёрзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: первые 5 м вставки (МАТ=0 к расх.) | 5 м вставки | 560 |  |
| 20 | ВУЕР_КЛ-010202н | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в не мёрзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: каждые последующие 5 м вставки (МАТ=0 к расх.) | 5 м вставки | 560 |  |
| 21 | ВУЕР_КЛ-010203н | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в не мёрзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: первые 5 м вставки (МАТ=0 к расх.) | 5 м вставки | 207 |  |
| 22 | ВУЕР_КЛ-010204н | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в не мёрзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: каждые последующие 5 м вставки (МАТ=0 к расх.) | 5 м вставки | 207 |  |
| Раздел 5. Ремонт кабельных линий 0,4 кВ (V=17,59 км) |
| 23 | ВУЕР_КЛ-010101н | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в не мёрзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: первые 5 м вставки (МАТ=0 к расх.) | 5 м вставки | 1000 |  |
| 24 | ВУЕР_КЛ-010102н | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в не мёрзлом грунте Сечение жил кабеля до 120 мм: каждые последующие 5 м вставки (МАТ=0 к расх.) | 5 м вставки | 1000 |  |
| 25 | ВУЕР_КЛ-010103н | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в не мёрзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: первые 5 м вставки (МАТ=0 к расх.) | 5 м вставки | 759 |  |
| 26 | ВУЕР_КЛ-010104н | Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением до 1 кВ в не мёрзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм: каждые последующие 5 м вставки (МАТ=0 к расх.) | 5 м вставки | 759 |  |
| Раздел 6. Воздушные линии 6 (10) кВ |
| 27 | ВУЕР_РС-1-8 РЛ2ДР4КП3 | Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 1-20кВ | 1 опора | 450 |  |
| 28 | ВУЕР_РС-1-65 РЛ0ДР4ЖП3 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 150 |  |
| 29 | ВУЕР_РС-3-4 РЛ2ПР4ЛОО | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | 1 км провода | 47,25 |  |
| 30 | ВУЕР_РС-3-5 РЛ2ПР4ЛО1 | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км более 10 (на каждую опору, следующую после 10-й) | 1 опора в 1 провод | 189 |  |
| 31 | ВУЕР_РС-4-14 РЛ0ИР4ЭОН | Замена одного из элементов арматуры натяжной гирлянды | 1 элемент | 396 |  |
| 32 | ВУЕР_РС-4-8 РЛ2ИР4ШОО | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 1-20 кВ | 1 изолятор | 1500 |  |
| 33 | ВУЕР_РС-4-16 РЛ0ИР4И1Н | Замена изолятора натяжной гирлянды | 1 изолятор | 180 |  |
| Раздел 7. Воздушные линии 0,4 кВ |
| 34 | ВУЕР_РС-1-7 РЛ1ДР4КП3 | Замена деревянной одностоечной опоры с одной железобетонной приставкой ВЛ напряжением 0,38кВ | 1 опора | 450 |  |
| 35 | ВУЕР_РС-3-2 РЛ1ПР4ЛОО | Замена провода ВЛ напряжением 0,38 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 30 |  |
| 36 | ВУЕР_РС-4-7 РЛ1ИР4ШОО | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 изолятор | 120 |  |
| 37 | ВУЕР_РС-3-26 РЛ1ПУ4ЛОО | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,38кВ при количестве опор на 1 км не более 22 | 1 км провода | 8 |  |
| 38 | ВУЕР_РС-1-65 РЛ0ДР4ЖП3 | Замена приставки на железобетонную деревянной одностоечной опоры ВЛ с одной приставкой | 1 приставка | 200 |  |
| 39 | ВУЕР_РС-1-32 РЛ1КР2КЛ1 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ напряжением 0,38 кВ | 1 опора | 460 |  |
| Раздел 8. Автоматические выключатели до 1000 В |
| 40 | БЦ5-060301-0102 Доп.1 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АВМ-4; АВМ-10; АВ-4; АВ-10 с ручным приводом | шт. | 46 |  |
| 41 | БЦ5-060301-0106 Доп.1 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 с номинальным током 250А и свыше | шт. | 49 |  |
| 42 | БЦ5-060301-0205 Доп.1 прим. | Замена выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 номинальный ток до 200А | шт. | 32 |  |
| 43 | БЦ5-060301-0206 Доп.1 прим. | Замена выключателей: типа А3100; АЗ700; А4100; АЕ2000 с номинальным током 250А и свыше | шт. | 28 |  |
| Раздел 9. Щиты распределительные до 1 кВ |
| 44 | БЦ5-080301-0201 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности | панель (сборка) | 157 |  |
| Раздел 10. Ячейки КРУ -6- 10кВ |
| 45 | БЦ5-080201-0201 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 1 группа сложности | ячейка | 70 |  |
| Раздел 11. Замена ограничителей перенапряжения |
| 46 | БЦ5-080802-0101 Доп.5 | Замена ограничителей перенапряжения свыше 1 до 10кВ | один элемент | 75 |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

- Общие положения.

  - Вводный инструктаж проходят все работники Подрядчика, включая руководителей, которые могут (будут) находиться на территории Заказчика.

  - Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядчика с резолюцией главного инженера.

  - Инструктируемые предъявляют документы, подтверждающие квалификацию персонала, группу по электробезопасности. При отсутствии удостоверений или просроченной проверке знаний инструктаж не проводится, персонал к работам не допускается.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем структурного подразделения (либо лицом, исполняющим обязанности) Заказчика, в котором будут выполняться работы.

Обязанности Подрядчика.

  - Подрядчик, выполняющий работы по договору на территории и (или) объектах ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», обязан:

    - Обеспечить выполнение требований настоящего порядка, локальных нормативных актов, установленных на объекте Заказчика, в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами.

    - Организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

    - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия, Заказчику.

    - До начала выполнения работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками выполнения работ, схемой выполнения работ, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

    - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, инструмента, оснастки, приборов, машин и механизмов, их соответствие требованиям НТД.

    - Организовать допуск своего персонала к выполнению работ, в т.ч. в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

    - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты (применительно к условиям выполнения работ), спецодеждой, спецобувью и др. и контролировать их правильное и полное применение.

    - Содержать производственную территорию, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ в чистоте и порядке.

Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. После выполнения работ Подрядчик обязан убрать отходы, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны выполнения работ.

    - Немедленно извещать представителя Заказчика (куратора договора, оперативный персонал) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, ухудшении здоровья.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика для проведения инспекционных проверок соблюдения требований охраны труда, и пожарной безопасности, технической эксплуатации.

    - Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному договору.

  - Каждый сотрудник Подрядчика, находясь на территории Заказчика, обязан иметь при себе пропуск установленного образца, удостоверение о проверке знаний, которые должен предъявлять по требованию представителя Заказчика.

  - Пропуска работникам Подрядчика оформляются на основании пофамильного списка, согласованного с СОТ, после проведения вводного инструктажа.

  - При допущении несчастного случая, в течение суток предоставить информацию Заказчику об извещениях о несчастном случае, направленных им по установленной форме в порядке, определенном ст. 228.1 Трудового кодекса РФ. После выполнения всех рекомендаций, вытекающих из расследования, довести информацию о результатах расследования до Заказчика.

- Обязанности Заказчика.

  - Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для выполнения договорных работ.

  - Обеспечить контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском.

  - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действующего оборудования или вблизи него.

  - Провести вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

  - Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к выполнению работ.

  - Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, для поддержания установленных режимов их работы по обеспечению безопасного выполнения работ Подрядчиком.

- Заказчик имеет право

  - В любое время проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, ППР, ТК.

  - В случае выявления нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений, потребовать незамедлительного принятия мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной документации.

- Особые условия.

  - Подрядчик, выполняющий работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая требования охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации, несет ответственность в пределах действующего законодательства за соблюдение своим персоналом требований НТД.

  - Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

  - Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, допущенные работниками Подрядчика, фиксируются двухсторонними Актами произвольной формы.

  - Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика– руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.

  - Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

- Меры ответственности

  - В случае несоблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности; потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения; приостановить выполнение работ; изъять пропуск; удалить нарушителя с территории Заказчика.

Дальнейшее привлечение удаленного работника к выполнению работ на объектах и территории ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО», не допускается.

  - За невыполнение персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на местах выполнения работ, Заказчик может взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение. При повторном (в течение пяти рабочих дней) нарушении персоналом Подрядчика требований по поддержанию чистоты и порядка на месте выполнения работ, где такое нарушение уже фиксировалось, размер штрафа может быть увеличен Заказчиком до 10 000 рублей.

  - При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

  - не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

  - не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений;

  - не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми нормами;

  - несоблюдение требований нарядно- допускной системы, охраны труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, требований пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, а также требований, предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия сторон в области производственной безопасности,

  - привлечение Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору неквалифицированного и/или не одобренного Заказчиком персонала, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения работ лиц, допустивших нарушения. Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном настоящим договором.

  - Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору суммы штрафных санкций в счет уменьшения оплаты за выполненные работы, письменно уведомив об этом Подрядчика.